## Table 1
Особенности стабилизаторов ORTEA: 1. Уникальная конструкция регулировочного узла с пожизненной гарантией; 2. Самый надёжный электродинамический принцип регулирования; 3. Потрясающая скорость реакции и плавность регулирования напряжения; 4. Высочайшая точность стабилизации ± 0,5%; 5. Цифровая индикация параметров сети на дисплеях Lovato Electric; 6. Встроенная интеллектуальная система защиты Schneider Electric и ABB; 7. Встроенная молниезащита; 8. Десятикратная перегрузочная способность силовых узлов; 9. Возможность работать на морозе; 10. Два варианта подключения с возможностью изменения диапазона входного напряжения; 11. Итальянское производство, лучшие европейские комплектующие.
Стабилизаторы ORTEA выпускаются одновременно с двумя диапазонами подключения по входу. Диапазон выбирается путем подключения к нужным контактам. Каждому диапазону входного напряжения соответствует заявленная номинальная мощность, указанная через дробь.
| ±15% |  |  |  | +10% / -20%
| В диапазоне 187 - 253 V точность на выходе 0,5% |  |  |  | В диапазоне 176 - 242 V точность на выходе 0,5%
| За пределами 150 - 278 V происходит отключение |  |  |  | За пределами 141 - 266 V происходит отключение
| ±20% |  |  |  | +15% / -30%
| В диапазоне 176 - 264 V точность на выходе 0,5% |  |  |  | В диапазоне 154 - 253 V точность на выходе 0,5%
| За пределами 141 - 290 V происходит отключение |  |  |  | За пределами 123 - 278 V происходит отключение
| МОДЕЛЬ | МАРКИРОВКА | МОЩНОСТЬ, кВА | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | ВХОД | ВЫХОД | ГАБАРИТЫ * | вес | ЦЕНА | ЦЕНА | ФОТО
|  | Артикул | Номинальная | Вольт | % | % | Ш х Г х В |  | евро | руб
ОПИСАНИЕ | Однофазные электромеханические стабилизаторы серии VEGA можно использовать для работы с разными диапазонами колебаний входного напряжения. В стандартных моделях предусмотрена возможность использовать два варианта подключения по входу, что позволит работать с двумя разными диапазонами колебаний напряжения: ±15 и ±20%, а также ±25 и ±30%. Модели номиналом 1, 2.5, 5 кВА стандартно поставляются с нессиметричным диапазоном +15% / -20%. В цепь регулятора напряжения установлен автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий. На передней панели размещен цифровой вольтметр, на котором отображается значение напряжения или информация о работе стабилизатора. Система управления, применяемая в стабилизаторах VEGA, основана на микропроцессорах последнего поколения, которые отслеживают изменения напряжения 2000 раз в секунду, что позволяет мгновенно реагировать на любые колебания в сети. Бесступенчатый метод «мягкого» регулирования обеспечивает высочайшую точность 0.5%. Применение морозостойких компонентов и технологии вакуумной пропитки трансформаторов позволяет стабилизаторам работать при температуре -25°С. Стабилизаторы серии VEGA выдерживают многократные перегрузки и всегда сохранют свою мощность. Система «безопасного старта» благодаря контактору на выходе стабилизатора не позволит подать на потребителя повышенное напряжение. Стабилизаторы VEGA оснащены встроенной молниезащитой SPD II – благодаря ей высоковольтные разряды не причинят ущерба потребителям. | [9 empty] | VEGA_1 VEGA_2
| Vega 1 | Vega 1-15/20 | 1 | 141 - 278 | +15 -20 | ± 0,5 | 300x460x300 | 16 | 550 | 37950
| Vega 2,5 | Vega 2,5-15/20 | 2.5 | 141 - 278 | +15 -20 | ± 0,5 | 300x460x300 | 24 | 650 | 44850
| Vega 5 | Vega 5-15 / 4-20 | 5 / 4 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 300x460x300 | 28 | 790 | 54510 | популярная модель!!!
| Vega 7 | Vega 7-15 / 5-20 | 7 / 5 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 300х560х300 | 41 | 1197 | 82593
| Vega 10 | Vega 10-15 / 7-20 | 10 / 7 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 300х560х300 | 47 | 1283 | 88527
| Vega 10 XL | Vega 10-10/20 / 7-15/30 | 10 / 7 | 123 - 278 | +10 -20/+15 -30 | ± 0,5 | 300х560х300 | 55 | 1511 | 104259
| Vega 15 | Vega 15-15 / 10-20 | 15 / 10 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 300х560х300 | 55 | 1511 | 104259
| Vega 20 | Vega 20-15 / 15-20 | 20 / 15 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 410x530x1200 | 92 | 2204 | 152076
| Vega 25 | Vega 25-15 / 20-20 | 25 / 20 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 410x530x1200 | 115 | 3069 | 211761
| Трёхфазные | [8 empty] | 0
ОПИСАНИЕ | Трехфазные электромеханические стабилизаторы серии ORION можно использовать для работы с разными диапазонами колебаний входного напряжения. В стандартных моделях предусмотрена возможность использовать два варианта подключения по входу, что позволит работать с двумя разными диапазонами колебаний напряжения: ±15 и ±20%, а также ±25 и ±30%. Модели номиналом 5, 10, 15 кВА стандартно поставляются с нессиметричным диапазоном +15% / -20%. Регулирование выходного напряжения осуществляется независимо по каждой фазе. Стабилизаторы ORION применяются при работе с трёхфазными и однофазными потребителями с несбалансированностью нагрузки до 100% и несимметричным напряжением электросети. Для работы со стабилизаторами ORION требуется наличие нейтрального провода. Стабилизатор также может работать и при отсутствии нейтрального провода при условии, что установлено дополнительное устройство, способное формировать нейтраль (изолирующий трансформатор типа /Yn или симметрирующий трансформатор). Каждый стабилизатор этой серии оборудован такой же платой управления, которая используется всериях VEGA и ANTARES, что упрощает техническое обслуживание и хранение запасных частей. Модели мощностью до 45 кВА снабжены колесами для удобного перемещения. В цепь регулятора напряжения установлен автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий. На двери шкафа установлен цифровой многозадачный анализатор линии для вывода информации о состоянии сети (более 150 параметров). Система управления, применяемая в стабилизаторах ORION, основана на микропроцессорах последнего поколения, которые отслеживают изменения напряжения 2000 раз в секунду, что позволяет мгновенно реагировать на любые колебания в сети. Бесступенчатый метод «мягкого» регулирования обеспечивает высочайшую точность 0.5%. Применение морозостойких компонентов и технологии вакуумной пропитки трансформаторов позволяет cтабилизаторам работать при температуре -25°С. Стабилизаторы серии ORION выдерживают многократные перегрузки и всегда сохраняют свою мощность. Система «безопасного старта» благодаря контактору на выходе стабилизатора не позволит подать на потребителя повышенное напряжение. Стабилизаторы ORION оснащены встроенной молниезащитой SPD II – благодаря ей высоковольтные разряды не причинят ущерба потребителям. | [9 empty] | ORION_all Orion_in ORION_in_2
| Orion 10 | Orion 10-15/20 | 10 | 141 - 278 | +15 -20 | ± 0,5 | 410x530x1200 | 96 | 2907 | 200583 | ORION_30
| Orion 15 | Orion 15-15/10-20 | 15 / 10 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 410x530x1200 | 110 | 3287 | 226803
| Orion 20 | Orion 20-15 / 15-20 | 20 / 15 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 410x680x1200 | 155 | 3971 | 273999
| Orion 30 | Orion 30-15 / 20-20 | 30 / 20 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 410x680x1200 | 180 | 4617 | 318573 |  | популярная модель!!!
| Orion 30 XL | Orion 30-10/20 / 20-15/30 | 30 / 20 | 123 - 278 | +10 -20/+15 -30 | ± 0,5 | 410x680x1200 | 200 | 5406 | 373014
| Orion 45 | Orion 45-15 / 30-20 | 45 / 30 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 410x680x1200 | 200 | 5406 | 373014
| Orion 60 | Orion 60-15 / 45-20 | 60 / 45 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 600x600x1600 | 310 | 6641 | 458229
| Orion 60 XL | Orion 60-10/20 / 45-15/30 | 60 / 45 | 123 - 278 | +10 -20/+15 -30 | ± 0,5 | 600x800x1600 | 430 | 7838 | 540822
| Orion 80 | Orion 80-15 / 60-20 | 80 / 60 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 600x800x1600 | 430 | 7838 | 540822
| Orion 105 | Orion 105-15 / 80-20 | 105 / 80 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 600x800x1800 | 490 | 10051 | 693519
| Orion 135 | Orion 135-15 / 105-20 | 135 / 105 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 600x800x1800 | 580 | 10659 | 735471
| Orion 150 | Orion 150-15 / 120-20 | 150 / 120 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x1800 | 710 | 14583 | 1006227
| Orion 175 | Orion 175-15 / 135-20 | 175 / 135 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x1800 | 880 | 16103 | 1111107
| Orion 200 | Orion 200-15 / 150-20 | 200 / 150 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x1800 | 910 | 17005 | 1173345
| Orion 250 | Orion 250-15 / 175-20 | 250 / 175 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x1800 | 980 | 18905 | 1304445
| Orion Plus 320 | Orion Plus 320-15 / 250-20 | 320 / 250 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x1800 | 1200 | 24501 | 1690569
| Orion Plus 400 | Orion Plus 400-15 / 300-20 | 400 / 300 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x1800 | 1300 | 27170 | 1874730
| Orion Plus 500 | Orion Plus 500-15 / 400-20 | 500 / 400 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x800x2000 | 1400 | 29203 | 2015007 | ORION_1000
| Orion Plus 630 | Orion Plus 630-15 / 500-20 | 630 / 500 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1200x1000x2000 | 1600 | 32243 | 2224767
| Orion Plus 800 | Orion Plus 800-15 / 630-20 | 800 / 630 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1800x1000x2000 | 2000 | 41715 | 2878335
| Orion Plus 1000 | Orion Plus 1000-15 / 800-20 | 1000 / 800 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 1800x1000x2000 | 2200 | 47130 | 3251970
| Orion Plus 1250 | Orion Plus 1250-15 / 1000-20 | 1250 / 1000 | 141 - 290 | ±15 / ±20 | ± 0,5 | 2400x1000x2000 | 2400 | 56240 | 3880560
Почему стабилизаторы ORTEA?
УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
Стабилизаторы VEGA и ORION регулируют напряжение мягко и без скачков с уникальной точностью 0,5%. Свет будет гореть ярко и не моргая.
ВСТРОЕННАЯ МОЛНИЕЗАЩИТА
В стабилизаторах ORTEA уже встроена защита от перенапряжения, благодаря ей бытовые приборы не сгорят от высоковольтных бросков напряжения.
СТРАХОВКА ОТ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ
Всё электрооборудование, подключенное к стабилизаторам ORTEA, застраховано компанией «ИНГОССТРАХ» на 3 000 000 руб.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ORTEA предоставляет 2 года полной гарантии и 3 года бесплатного сервиса. При регулярном проведении работ по техобслуживанию VEGA и ORION дается пожизненная гарантия.
РАБОТА НА МОРОЗЕ
Стабилизаторы VEGA и ORION работают при -25°С благодаря использованию морозостойких компонентов. Это позволит установить их в неотапливаемом помещении.
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
Итальянская сборка из высококачественных комплектующих. Стабилизаторы выдерживают многократные перегрузки, сохраняя заявленную мощность даже при минимальном напряжении.